KQ1000型潜水泵智能控制器

用户手册

1. KQ1000潜水型水泵报警器说明

KQ1000型潜水型水泵报警器利用最新的微控制器和传感技术，安装方便，功能强大，是各类潜水型水泵的安全助手。通过对水阻，水位开关量的检查以及水泵工作温度的监测，及时报警和切断等方式来达到保护水泵的作用！

2. 前面板按键说明

▼

| 位置 | 输入输出 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | LED1 | 水阻R1报警指示，报警后R1常亮 |
|  | LED2 | 水阻R2报警指示，报警后R2常亮 |
|  | LED3 | 开关量K3报警指示，报警后R2常亮 |
|  | LED4 | 开关量K4报警指示，报警后R2常亮 |
|  | 数码管 | 显示温度,设置参数 |
|  | 菜单,设置上下按键 | 菜单按键 |

3.2 水阻输入和温度传感器输入接口

| 引脚里面一排 | 定义 | 备注 | 引脚外面一排 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J5-1 | R1输入 | 水阻R1输入 | J5-1 | K4输入 | 数字量K4输入 |
| J5-2 | GND |  | J5-2 | GND |  |
| J5-3 | R2输入 | 水阻R2输入 | J5-3 | PT100A输入 | PT100传感器 |
| J5-4 | GND |  | J5-4 | GND |  |
| J5-5 | K3输入 | 数字量K3输入 | J5-5 | PT100B输入 | PT100传感器 |
| J5-6 | GND |  | J5-6 | GND |  |

注：GND是共用的

4. 后挡板接口说明

| 引脚 | 定义 | 备注 | 图示 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220Vac | 220v输入引脚1 |  |  |
| 2 | 220vac | 220v输入引脚2 |  |  |
| 3 | K1 com公共脚 | K1为继电器输出，通常为断开状态，报警后耦合在一起 | 工作正常 | 报警 |
| 4 | K1 常开引脚 |  |  |  |
| 5 | K2A常闭引脚K2ONA | K2为双路转换继电器输出，其中K2ONA和K2A 正常情况下导通，K2ONB和K2B正常情况下导通，报警后K2A和K2OFFA导通，K2B和K2OFFB导通 | 工作正常 | 关机报警 |
| 6 | K2A共同脚K2A |  |  |  |
| 7 | K2A常开脚K2OFF |  |  |  |
| 8 | K2B常闭引脚K2ONB |  |  |  |
| 9 | K2B共同脚K2B |  |  |  |
| 10 | K2B常开脚K2OFFB |  |  |  |

5. 控制器软件功能以及操作说明

| 位置 | 输入输出 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板接口 | R1水阻 | R1<33K(指定电阻值) | R1>33K(指定电阻值) |
|  |  | 继电器J1吸合变化、LED1闪烁； | R1恢复后继电器J1、LED1自动恢复。 |
|  | R2水阻 | R2<33K(指定电阻值) | R2>33K(指定电阻值) |
|  |  | 继电器J2 由常开状态变为常闭状态、LED2亮； | J2、LED2不恢复，只能由前面板“SET”按键复位。 |
|  | K3继电器 | K3由断开变为导通： | K3由导通变为断开 |
|  |  | 继电器J2常开变为常闭、LED3亮； | J2、LED3不恢复，由前面板“SET”按键复位。 |
|  | K4继电器 | K4断开变为导通 或者K4小于指定电阻值（软件设定） | K3由导通变为断开 或者K4大于指定电阻值（软件设定） |
|  |  | J2常开变为常闭、LED4长亮 | 后继电器J2、LED4不恢复，由前面板“SET”按键复位。 |
|  | PT100A | 通过软件设置,到达报警温度A报警LED1,J1闪烁，次/2-3S；到达关机温度B，LED2长亮，J2常开变为常闭,。 | 温度下降后LED1,J1自动恢复，LED2,J2由前面板“SET”按键复位 |
|  | PT100B |  |  |

6. 菜单设置

开机:220v上电后自动开机

机型A显示on,一直显示

机型B轮流显示PT100A,B温度(如果没有接PTC或者或者异常显示E01)

进入菜单设置方法：

同时按DOWN和MENU后,用上,下,menu键选择数码管显示为1000,按OK键后进入菜单,菜单包括

A01设置机种,软件默认0为A机种,选择1后变为B机种(支持PTC)

B01 设置K3输入类型,0 常开(默认),1常闭

C01 设置K4输入类型:0 开关量输入(默认)，1 电阻量输入

C02 设置K4报警电阻值（默认33K,可以选择15,33,120几个选项）

C03  设置R1报警值（默认33K,可以选择15,33,120几个选项）

C04  设置R2报警值（默认33K,可以选择15,33,120几个选项）

D01 设置PT100A的报警温度,高于设定值J1闪烁，默认为90℃

D02 设置PT100A的关机温度,高于设定值J2常开变常闭，默认为120℃

D03 设置PT100B的报警温度,高于设定值J1闪烁，默认为95℃

D04 设置PT100B的关机温度,高于设定值J2常开变常闭125℃

F01 恢复出厂设置(恢复所有值为首次开机默认值，恢复出厂设置后为A机种)

7. 安全性说明

A  请确认220v电源输入不要接错位置后方可上电

B  双路继电器的常开,常闭的接口请确认好,保证连接正确

C.  PT100如果需要设置,请确保关机温度高于报警温度